## Hitze
Auswirkung | Komponente | Kostengruppe | Systemelement | Faktor | Indikator | Bereich 1 | Bewertung Bereich 1 | Bereich 2 | Bewertung Bereich 2 | Bereich 3 | Bewertung Bereich 3 | Bereich 4 | Bewertung Bereich 4 | empfohlene Wichtung | Hinweis | Datenquelle | Quelle Einstufung
alle | Gefährdung | - | - | - | Durchschnittliche jährliche Anzahl Sommertage (≥ 25°C) | ≤ 12,9 Tage | 0 | 12,9 Tage < x ≤ 64,5 Tage | 33 | 64,5 Tage < x ≤ 96,8 Tage | 67 | > 96,8 Tage | 100 | - | Der DWD gibt die Ergebnisse der Klimaprojektionen für 30-Jahres-Zeiträume in 10-Jahres-Schritten aus (bspw. 2050-2080 oder 2060-2090), es sollte der Zeitraum gewählt werden, der den Betrachtungszeitraum noch mit abdeckt, bei 2075 wäre bspw. der Zeitraum 2050-2080 zu wählen. Die Festlegung des Betrachtungszeitraums erfolgt entsprechend der zu erwartenden Restlebensdauer des Gebäudes (min. 50 Jahre bei Neubauten, min. 30 Jahre bei Bestandsgebäuden). Es wird empfohlen das 15. Perzentil des RCP 8.5 als optimistische und das 85. Perzentil des RCP 8.5 als pessimistische Ausprägung des Klimawandels zu verwenden. Für die Analyse der Gegenwart kann der Referenzzeitraum 1971-2000 verwendet werden, da dieser bereits auftretende Klimaveränderungen nicht berücksichtigt und sich teilweise die Hitzegefährdung schon deutlich erhöht hat sollte dieser ggf. unter Zuhilfenahme der Angaben für die vergangenen 5 Jahre im Klimaatlas (Bildung des Mittelwerts der Änderung) erhöht werden. | Klimaatlas DWD | Bandbreite der Absolutwerte (Summe[Referenz; Änderung] im Klimaatlas (RCP8.5, 85.Perzentil, 2070-2100): Minimalwert: 0 Tage, Maximalwert: 129 Tage (vgl. DWD 2025)
alle | Gefährdung | - | - | - | Durchschnittliche jährliche Anzahl Heißer Tage (≥ 30°C) | ≤ 6,6 Tage | 0 | 6,6 Tage < x ≤ 33 Tage | 33 | 33 Tage < x ≤ 49,5 Tage | 67 | > 49,5 Tage | 100 | - | Der DWD gibt die Ergebnisse der Klimaprojektionen für 30-Jahres-Zeiträume in 10-Jahres-Schritten aus (bspw. 2050-2080 oder 2060-2090), es sollte der Zeitraum gewählt werden, der den Betrachtungszeitraum noch mit abdeckt, bei 2075 wäre bspw. der Zeitraum 2050-2080 zu wählen. Die Festlegung des Betrachtungszeitraums erfolgt entsprechend der zu erwartenden Restlebensdauer des Gebäudes (min. 50 Jahre bei Neubauten, min. 30 Jahre bei Bestandsgebäuden). Es wird empfohlen das 15. Perzentil des RCP 8.5 als optimistische und das 85. Perzentil des RCP 8.5 als pessimistische Ausprägung des Klimawandels zu verwenden. Für die Analyse der Gegenwart kann der Referenzzeitraum 1971-2000 verwendet werden, da dieser bereits auftretende Klimaveränderungen nicht berücksichtigt und sich teilweise die Hitzegefährdung schon deutlich erhöht hat sollte dieser ggf. unter Zuhilfenahme der Angaben für die vergangenen 5 Jahre im Klimaatlas (Bildung des Mittelwerts der Änderung) erhöht werden. | Klimaatlas DWD | Bandbreite der Absolutwerte (Summe[Referenz; Änderung] im Klimaatlas (RCP8.5, 85.Perzentil, 2070-2100), Minimalwert: 0 Tage, Maximalwert 66 Tage (vgl. DWD 2025)
alle | Gefährdung | - | - | - | Durchschnittliche jährliche Anzahl Tropennächte (≥ 20°C) | ≤ 5,8 Tage | 0 | 5,8 Tage < x ≤ 29 Tage | 33 | 29 Tage < x ≤ 43,5 Tage | 67 | > 43,5 Tage | 100 | - | Der DWD gibt die Ergebnisse der Klimaprojektionen für 30-Jahres-Zeiträume in 10-Jahres-Schritten aus (bspw. 2050-2080 oder 2060-2090), es sollte der Zeitraum gewählt werden, der den Betrachtungszeitraum noch mit abdeckt, bei 2075 wäre bspw. der Zeitraum 2050-2080 zu wählen. Die Festlegung des Betrachtungszeitraums erfolgt entsprechend der zu erwartenden Restlebensdauer des Gebäudes (min. 50 Jahre bei Neubauten, min. 30 Jahre bei Bestandsgebäuden). Es wird empfohlen das 15. Perzentil des RCP 8.5 als optimistische und das 85. Perzentil des RCP 8.5 als pessimistische Ausprägung des Klimawandels zu verwenden. Für die Analyse der Gegenwart kann der Referenzzeitraum 1971-2000 verwendet werden, da dieser bereits auftretende Klimaveränderungen nicht berücksichtigt und sich teilweise die Hitzegefährdung schon deutlich erhöht hat sollte dieser ggf. unter Zuhilfenahme der Angaben für die vergangenen 5 Jahre im Klimaatlas (Bildung des Mittelwerts der Änderung) erhöht werden. | Klimaatlas DWD | Bandbreite der Absolutwerte (Summe[Referenz; Änderung] im Klimaatlas (RCP8.5, 85.Perzentil, 2070-2100), Minimalwert: 0 Tage, Maximalwert: 58 Tage (vgl. DWD 2025)
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Maximale Wärmeinselintensität [K] | 0 | 0 | < 3,5 | 33 | < 6,5 | 67 | > 6,5 | 100 | 0.5 | Möglichst regionale Wärmeinselkarten der Stadt oder des Landkreises nutzen, wenn nicht vorhanden dann kann die Karte des DWD genutzt werden. | Wärmeinselkarte DWD | Bandbreite in der Wärmeinselkarte des DWD: Minimalwert: 0 K, Maximalwert: 8 K in Köln (vgl. DWD o.J.)
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Umliegender Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen nach IÖR-Monitor | 0 % - 6 % | 0 | > 6 % - 13 % | 33 | > 13 % - 35 % | 67 | > 35 % | 100 | 0.1 | Die Flächenanteile können z.B. über den IÖR-Monitor für das betreffende 1000-m-Rasterfeld ermittelt werden. In dem entsprechenden Quellen-Link sind alle Einstellungen getroffen. Der Wert kann entsprechend der Legende abgelesen werden. | IÖR-Monitor Siedlungs- und Verkehrsfläche | eigene Einschätzung entsprechend der Karte
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Umliegender Anteil Wald- und Gehölzflächen nach IÖR-Monitor | > 56 % | 0 | > 31 % - 56 % | 33 | > 15 % - 31 % | 67 | 0 % - 15 % | 100 | 0.1 | Die Flächenanteile können z.B. über den IÖR-Monitor für das betreffende 1000-m-Rasterfeld ermittelt werden. In dem entsprechenden Quellen-Link sind alle Einstellungen getroffen. Der Wert kann entsprechend der Legende abgelesen werden. | IÖR Monitor Wald- und Gehölzfläche | eigene Einschätzung entsprechend der Karte
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Umliegender Anteil von Wasserflächen nach IÖR-Monitor | > 8 % | 0 | > 4 % - 8 % | 33 | > 2 % - 4 % | 67 | 0 % - 2 % | 100 | 0.1 | Die Flächenanteile können z.B. über den IÖR-Monitor für das betreffende 1000-m-Rasterfeld ermittelt werden. In dem entsprechenden Quellen-Link sind alle Einstellungen getroffen. Der Wert kann entsprechend der Legende abgelesen werden. | IÖR Monitor Wasserfläche | eigene Einschätzung entsprechend der Karte
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Lage an Frisch- oder Kaltluftschneise | ja | -1 | - | - | - | - | nein | 0 | 0.1 | - | regionale Wärmeinselkarten der Stadt/ des Landkreises | eigene Einschätzung
Überhitzung des Außenbereichs | Exposition | - | - | - | Muldenlage | nein | 0 | - | - | - | - | ja | 100 | 0.1 | - | Lageplan/ Begutachtung vor Ort/ Topografiekarte | eigene Einschätzung
Überhitzung des Gebäudes | Exposition | - | - | - | Dauerhafte Verschattung durch umliegende Gebäude/ Bäume an der Westseite | Das Gebäude ist vom späten Nachmittag bis Abend nahezu komplett verschattet | 0 | Das Gebäude ist vom späten Nachmittag bis Abend moderat verschattet (mehr als 50 Prozent) | 33 | Das Gebäude ist vom späten Nachmittag bis Abend leicht verschattet (weniger als 50 Prozent) | 67 | Das Gebäude ist vom späten Nachmittag bis Abend nicht verschattet | 100 | 0.25 | Berücksichtigt werden z.B. Verschattung durch Bäume oder umstehende Gebäude, Schätzung durch ganztägige Beobachtungen vor Ort oder eine Sonnenstandsanalyse. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Überhitzung des Gebäudes | Exposition | - | - | - | Dauerhafte Verschattung durch umliegende Gebäude/ Bäume an der Ostseite | Das Gebäude ist morgens bis vormittags nahezu komplett verschattet | 0 | Das Gebäude ist morgens bis vormittags moderat verschattet (mehr als 50 Prozent) | 33 | Das Gebäude ist morgens bis vormittags leicht verschattet (weniger als 50 Prozent) | 67 | Das Gebäude ist morgens bis vormittags nicht verschattet | 100 | 0.25 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Überhitzung des Gebäudes | Exposition | - | - | - | Dauerhafte Verschattung durch umliegende Gebäude/ Bäume an der Südseite | Das Gebäude ist tagsüber nahezu komplett verschattet | 0 | Das Gebäude ist tagsüber moderat verschattet (mehr als 50 Prozent) | 33 | Das Gebäude ist tagsüber leicht verschattet (weniger als 50 Prozent) | 67 | Das Gebäude ist tagsüber nicht verschattet | 100 | 0.12 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Überhitzung des Gebäudes | Exposition | - | - | - | Reflexion durch nordseitige Gebäude | keine Reflexion durch umstehende Gebäude auf der Nordseite | 0 | - | - | - | - | nordseitig befinden sich ein oder mehrere Gebäude mit stark reflektierenden Fassaden (z.B. Glasfassade, helle Metallfassade) | 100 | 0.05 | Helle Putzfassaden sind aufgrund ihrer strukturierten Oberfläche als nicht reflektierend einzustufen. | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Überhitzung des Gebäudes | Exposition | - | - | - | Ausrichtung | Die lange Gebäudeseite hat eine Nord-Süd-Ausrichtung | 0 | Die lange Gebäudeseite hat eher eine Nord-Süd-Ausrichtung | 33 | Die lange Gebäudeseite hat eher eine Ost-West-Ausrichtung | 67 | Die lange Gebäudeseite hat eine Ost-West-Ausrichtung | 100 | 0.3 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Nordseite | Flächenanteil der Fenster an der Fassade | ≤ 15 % | 0 | > 15 % - 25 % | 33 | > 25 % - 40 % | 67 | > 40 % | 100 | 0.13 | Es werden nur die transparenten Flächen eingerechnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Nordseite | Verschattung der Fenster | außenliegende/ integrierte Verschattung automatisiert | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | außenliegende/ integrierte Verschattung | - 0,4 * Bewertung Fensterflächenanteil | innenliegende Verschattung | - 0,1 * Bewertung Fensterflächenanteil | nicht vorhanden | 0 | - | Die Bewertung erfolgt in Abhängkeit des Fensterflächenanteils, die Vulnerabilität der Fenster an der entsprechenden Gebäudeseite wird durch eine Verschattung anteilig abgemindert | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Südseite | Flächenanteil der Fenster an der Fassade | ≤ 10 % | 0 | > 10 % - 20 % | 33 | > 20 % - 30 % | 67 | > 30 % | 100 | 0.25 | Es werden nur die transparenten Flächen eingerechnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Südseite | Verschattung | außenliegende/ integrierte Verschattung automatisiert | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | außenliegende/ integrierte Verschattung | - 0,4 * Bewertung Fensterflächenanteil | innenliegende Verschattung | - 0,1 * Bewertung Fensterflächenanteil | nicht vorhanden | 0 | - | Die Bewertung erfolgt in Abhängkeit des Fensterflächenanteils, die Vulnerabilität der Fenster an der entsprechenden Gebäudeseite wird durch eine Verschattung anteilig abgemindert. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Südseite | Überstände (z.B. direkt darüberliegendes Dach oder zurückgesetzes Fenster) | ≥ 1,7 m Überstände | - 0,7 * Bewertung Fensterflächenanteil | < 1,7 m - 1,0 m Überstände | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | < 1,0 m - 0,5 m Überstände | - 0,3 * Bewertung Fensterflächenanteil | keine Überstände | 0 | - | Die Bewertung erfolgt in Abhängkeit des Fensterflächenanteils, die Vulnerabilität der Fenster an der entsprechenden Gebäudeseite wird durch eine Verschattung anteilig abgemindert. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Westseite | Flächenanteil der Fenster an der Fassade | ≤ 10 % | 0 | > 10 % - 14 % | 33 | > 14 % - 18 % | 67 | > 18 % | 100 | 0.31 | Es werden nur die transparenten Flächen eingerechnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Westseite | Verschattung | außenliegende/ integrierte Verschattung automatisiert | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | außenliegende/ integrierte Verschattung | - 0,4 * Bewertung Fensterflächenanteil | innenliegende Verschattung | - 0,1 * Bewertung Fensterflächenanteil | nicht vorhanden | 0 | - | Die Bewertung erfolgt in Abhängkeit des Fensterflächenanteils, die Vulnerabilität der Fenster an der entsprechenden Gebäudeseite wird durch eine Verschattung anteilig abgemindert. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Ostseite | Flächenanteil der Fenster an der Fassade | ≤ 10 % | 0 | > 10 % - 14 % | 33 | > 14 % - 18 % | 67 | > 18 % | 100 | 0.31 | Es werden nur die transparenten Flächen eingerechnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster an der Ostseite | Verschattung | außenliegende/ integrierte Verschattung automatisiert | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | außenliegende/ integrierte Verschattung | - 0,4 * Bewertung Fensterflächenanteil | innenliegende Verschattung | - 0,1 * Bewertung Fensterflächenanteil | nicht vorhanden | 0 | - | Die Bewertung erfolgt in Abhängkeit des Fensterflächenanteils, die Vulnerabilität der Fenster an der entsprechenden Gebäudeseite wird durch eine Verschattung anteilig abgemindert. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | - | Fenster | Fenster | Verglasungsart | Sonnenschutzverglasung | -50 | Keine Einfachverglasung | 0 | - | - | Einfachverglasung | 100 | 0.1 | Sonnenschutzverglasung vermindert die solaren Gewinne im Winter und kann zu einer Einschränkung des Komforts der Nutzenden führen. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmepuffer | Vulnerabilität | 300 | Speichermasse | - | nutzbare Speichermasse der Außenwände | Außenwände mit wirksamer Wärmekapazität Cwirk > 130 Wh/(Km²) (Massivbaustoffe > 10 cm) ohne innenliegende Dämmung | 0 | Außenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 130, > 90 Wh/(Km²) (Massivbaustoffe <10 cm) ohne innenliegende Dämmung | 33 | Außenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 90, >50 Wh/(Km²) (z.B. Leichthochlochziegel, Massivholzwände) ohne innenliegende Dämmung | 67 | Außenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 50 Wh/(Km²) (z.B. Leichtbauweise) oder Wände mit innenliegender Dämmung | 100 | 0.2 | Die wirksame Wärmekapazität ergibt sich als Produkt folgenderer Parameter: spezifischen Wärmespeicherkapazität des Materials, Rohdichte des Materials, wirksame Schichtdicke und wirksame Bauteilfläche und wird überlicherweise für jeden Raum einzeln berechnet. Hier sollte die Wirksame Wärmespeicherkapazität gemittelt für alle Außenwände des Geschosses berechnet werden. Beispielwandaufbauten sind näherungsweise, für genauere Betrachtungen siehe DIN 4108-2. Bei einer Innendämmung kann die Speichermasse der Außenwände nicht berücksichtigt werden. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-2
Wärmepuffer | Vulnerabilität | 300 | Speichermasse | - | nutzbare Speichermasse der Innenwände | Innenwände mit wirksamer Wärmekapazität Cwirk > 130 Wh/Km² (z.B. Massivbaustoffe > 10 cm) | 0 | Innenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 130, > 90 Wh/Km² (Massivbaustoffe <10 cm) | 33 | Innenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 90, >50 Wh/Km² (z.B. Massivholzwände) | 67 | Innenwände mit wirksamer Wärmespeicherkapazität Cwirk < 50 Wh/Km² (z.B. Leichtbauweise) | 100 | 0.5 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-2
Wärmepuffer | Vulnerabilität | 300 | Speichermasse | - | nutzbare Speichermasse der Geschossdecken | Massiv und freiliegend z.B. Stahlbetondecke d >= 20 cm | 0 | Massiv und freiliegend z.B. Stahlbetondecke d < 20 cm oder Holzbalkendecke d >= 20 cm | 33 | Holzbalkendecke d < 20 cm | 67 | Stuckdecke oder abgehängte oder thermisch abgedeckte Decken | 100 | 0.15 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an DIN 4108-2
Wärmepuffer | Vulnerabilität | 300 | Speichermasse | - | Luftvolumen: Lichte Raumhöhe | Lichte Raumhöhe >= 3,4 m | 0 | Lichte Raumhöhe < 2,8 m - 3,4 m | 33 | Lichte Raumhöhe < 2,2 m - 2,8 m | 67 | Lichte Raumhöhe <= 2,2 m | 100 | 0.15 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Fassade | - | Dämmung | Hochwärmedämmend (z.B. Passivhaus, hochgedämmte Neubauten) | 0 | - | - | Wärmeschutzoptimiert (z.B. Neubauten mit WDVS und nachträgliche Außendämmung) | 50 | Gering wärmedämmend (z.B. unsanierter Altbau, Mauerwerk ohne Dämmung) | 100 | 0.5 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Umweltbundesamt (vgl. Hutter et. al. 2023)
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Fassade | - | Albedo (Reflextion der Fassade) | hell/ stark reflektierend, Albedo ca. 0,6-0,9 (z.B. hell verputzt, Metallfassade mit weißer Beschichtung, Glasfassade mit hellem Sonnenschutz) oder begrünte Fassade) | 0 | eher hell, Albedo ca. 0,3-0,6 (z.B. Natursteinfassade aus hellem Sandstein oder Kalkstein, heller Sichtbeton, hellgrau verputzt oder ähnliche Farben, Glasfassade ohne Sonnenschutz, Metallfassade (Stahl, Alu), Holzfassade, Backsteinfassade in hellen Rottönen)) | 33 | eher dunkel, Albedo ca. 0,15-0,3 (z.B. Klinkerfassade in dunklen Rot- oder Brauntönen, dunklere Putzfassade, PV-Fassade) | 67 | dunkel/ gering reflektierend, Albedo ca 0,05-0,15 (z.B. Natur-Schieferverkleidung, dunkle Sandwichpanele/ Metallfassade, Glasfassade mit dunklem Sonnenschutz) | 100 | 0.3 | Die Albedo ist ein Maß für das Reflexionsvermögen von Materialien. Diese hängt von der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab. Helle und glatte Oberflächen reflektieren mehr Licht als raue und dunkle Oberflächen. Eine Auflistung der Albedo verschiedener Fassaden kann dem Materialkatalog entnommen werden. Begrünte Fassaden haben eine niedrige Albedo, haben aber durch die Verdunstungskühle einen anderen positiven Effekt auf die Temperatur der Fassade und das Mikroklima im Außenraum und werden daher der niedrigen Vulnerabilität zugeordnet. Bei unterschiedlichen Fassaden sollte der größte Flächenanteil für die Bewertung verwendet werden, sind die Flächenanteile ähnlich groß kann auch der Mittelwert gebildet werden. | Schweizerische Eidgenossenschaften: Baumaterialien für Städte im Klimawandel | eigen Einschätzung in Anlehnung an Hoffmann/Geissler 2022
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Fassade | - | Fassadenbegrünung | min. 75 % der Fassade begrünt mit bodengebundene Fassadenbegrünung | -20 | min. 50 % der Fassade begrünt mit boden- oder wandgebunder Fassadenbegrünung | -12 | min. 25 % der Fassade begrünt mit boden- oder wandgebunder Fassadenbegrünung | -8 | nicht vorhanden | 0 | - | Bewertet wird der Anteil der opaken Fassadenfläche (keine Berücksichtigung von Fensterflächen). | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Dach | Dachart | Steildach | 0 | - | - | - | - | Flachdach | 100 | 0.3 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Flachdach | Albedo | hell / stark reflektierend, Albedo ca. 0,6 - 0,9, (z.B. weiß beschichtete Kunststoffbahnen, helles/blankes Aluminium) oder Gründach | 0 | eher hell, Albedo ca. 0,3 - 0,5 (z.B. Dachabdichtung mit heller Kiesschüttung, hellgraue Dachabdichtung) | 33 | eher dunkel, Albedo ca. 0,15 - 0,3 (z.B. dunklere Kiesschüttung, anthrazitfarbige Dachfolie) | 67 | dunkel / gering reflektierend, Albedo ca. 0,05 - 0,15 (z.B. schwarze Dachabdichtung) | 100 | 0.1 | Die Albedo ist ein Maß für das Reflexionsvermögen von Materialien. Diese hängt von der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab. Helle und glatte Oberflächen haben eine hohe Albedo und reflektieren mehr Licht als raue und dunkle Oberflächen. Begrünte Dächer weisen eine eher niedrige Albedo auf, haben aber durch die Verdunstungskühle einen anderen positiven Effekt auf die Temperatur der Fassade und das Mikroklima im Außenraum und werden daher der niedrigen Vulnerabilität zugeordnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Hoffmann/Geissler 2022
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Flachdach | Gründach | Intensive Begrünung mit Bäumen/Sträuchern | -40 | Intensive Begrünbung mit Stauden/Wiesen | -35 | Extensive Begrünung | -25 | keine Begrünung | 0 | 1 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Steildach | Albedo | hell / stark reflektierend oder begrünt, Albedo ca. 0,6 - 0,9 (z.B. weiß beschichtete Tonziegel, helle Metallpaneele mit PVDF-Beschichtung) | 0 | eher hell, Albedo ca. 0,3 - 0,5 (z.B. helle naturrote Tonziegel, hellgraue Betondachsteine) | 33 | eher dunkel, Albedo ca. 0,15 - 0,3 (z.B. braune oder dunklere rote Toniziegel, dunkelgraue Betondachsteine, dunkle Metallpanele) | 67 | dunkel / gering reflektierend, Albedo ca. 0,05 - 0,15 (z.B. Naturschiefer, schwarze Dachziegel) | 100 | 0.1 | Die Albedo ist ein Maß für das Reflexionsvermögen von Materialien. Diese hängt von der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab. Helle und glatte Oberflächen haben eine hohe Albedo und reflektieren mehr Licht als raue und dunkle Oberflächen. Begrünte Dächer weisen eine eher niedrige Albedo auf, haben aber durch die Verdunstungskühle einen anderen positiven Effekt auf die Temperatur der Fassade und das Mikroklima im Außenraum und werden daher der niedrigen Vulnerabilität zugeordnet. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Hoffmann/Geissler 2022 und Leistner et.al 2023
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Steildach | Ausrichtung | Nord-Süd-Ausrichtung | 0 | Eher Nord-Süd-Ausrichtung | 33 | Eher Ost-West-Ausrichtung | 67 | Ost-West-Ausrichtung | 100 | 0.2 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Photovoltaik auf dem Dach | Photovoltaikanlagen | Aufgeständerte, hinterlüftete PV | 0 | Schrägdach-PV mit Luftspalt | 33 | Direkt in der Dachkonstruktion verbaut, wenig Luftzirkulation | 67 | Direkt in der Dachkonstruktion verbaut, ohne Luftzirkulation oder nicht vorhanden | 100 | 0.1 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Lichtkuppeln im Dach | Lichtkuppeln/Fenster: Flächenanteil an Dachfläche | nicht vorhanden/ vereinzelt kleine Dachluken | 0 | > 0 % - 5 % | 33 | > 5 % - 12 % | 67 | > 12 % | 100 | 0.1 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Lichtkuppeln im Dach | Verschattung | automatisiert verschattet | - 0,8 * Bewertung Fensterflächenanteil | moderat verschattet | - 0,5 * Bewertung Fensterflächenanteil | gering verschattet | - 0,2 * Bewertung Fensterflächenanteil | nicht verschattet | 0 | - | Die Bewertung der Verschattung erfolgt in Abhängigkeit der Fensterfläche und wird direkt mit dieser verrechnet. Die Bewertung für Lichtkuppeln im Dach ergibt sich entsprechend zu: (Bewertung Flächenanteil - Bewertung Verschattung) * Wichtungsfaktor. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeeintrag über die Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Dach | Kaltdach/ bewohntes Dachgeschoss | Kaltdach oder unbewohntes Dachgeschoss | unbewohntes Dachgeschoss vorhanden mit oberseitiger Dämmung der Decke zum Dachgeschoss | -33 | unbewohntes Dachgeschoss vorhanden ohne oberseitige Dämmung der Decke zum Dachgeschoss | 0 | Kaltdach vorhanden | 33 | Es ist kein Kaltdach/unbewohntes Dachgeschoss vorhanden | 100 | 0.5 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023, Validierung mit Untersuchung an thermischen Gebäudesimulationen
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Nachtlüftung | Nachtlüftung möglich | 0 | Nachtlüftung möglich, aber aufgrund von Lärm eingeschränkt | 33 | - | - | nicht möglich | 100 | 0.4 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an DIN 4108-2
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Freies Lüften | Entlüftungsturm möglich | 0 | Querlüften möglich | 33 | Querlüften teils möglich | 67 | Nur einseitiges Lüften möglich | 100 | 0.3 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Steuerung | Automatisierte Steuerung | 0 | Teils automatisierte Steuerung | 33 | - | - | ausschließlich manuelle Steuerung | 100 | 0.1 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Fensteranteile | ≥ ein Fenster je 12 m² Raumfläche | - | - | - | - | - | < ein Fenster je 12 m² Raumfläche | 100 | 0.2 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Hestermann/Rongen 2025: 916
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Gebäudeform | Alle Bereiche lüftbar | - | - | - | Luftwechsel in einigen Bereichen schwer zu generieren | 67 | Luftwechsel in kritischen Bereichen schwer zu genereieren | 100 | 0.2 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | Fensterlüftung | Nutzendenverhalten | Wärmeeintrag wird durch das Nutzendenverhalten tagsüber verhindert | - | - | - | - | - | Gebäudenutzende sind nicht geschult hinsichtlich optimiertem Lüftungsverhalten, was zu Wärmeeinträgen tagsüber im Gebäude führt. | 100 | 0.2 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung in Anlehnung an Leistner et.al. 2023
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | mechanische Lüftungsanlage | Nachtlüftung durch Lüftungsanlage | Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen an hohe Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 Tabelle 8 | 0 | Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen an erhöhte Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 Tabelle 8 | 33 | Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen an erhöhte Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 Tabelle 8 nur in einzelnen Räumen | 67 | Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen an erhöhte Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 Tabelle 8 nicht | 100 | 0.7 | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigen Einschätzung auf Basis DIN 4108-2
Wärmeabfuhr | Vulnerabilität | 430 | Lüftung | mechanische Lüftungsanlage | Steuerung der Lüftungsanlage | zeitgesteuerte Lüftung bei Bedarf (z.B. Abluftanlage, Lüftung ohne Wärmetauscher) oder Lüftung mit Wärmetauscher | - | - | - | - | - | keine zeitgesteuerte Lüftung | 100 | 0.3 | Verfügt die Lüftungsanlage nicht über einen Wärmetauscher, führt sie tagsüber die warme Außenluft in das Gebäude. Die Luftzufuhr sollte entsprechend gesteuert werden, indem eine Lüftung vorwiegend in der Nacht und den frühen Morgenstunden erfolgt, wenn die Außenluft kühler ist und tagsüber auf ein hygienisch einzuhaltendes Mindestmaß reduziert werden (z.B. Abwesenheitsmodus) | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Wirkungsbereich | in allen kritischen Räumen und weiteren | -100 | in allen kritischen Räumen | -67 | nicht in allen kritischen Räumen | -33 | nicht vorhanden | 0 | 0.4 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Leistung | Höchstwert Kühlung 25,5 °C | -100 | Höchstwert Kühlung 26 °C | -67 | Höchstwert Kühlung 27 °C | -33 | Höchstwert Kühlung 28 °C | 0 | 0.15 | - | Auskunft/ Herstellerangaben | Kategorien nach DIN EN 16798-1
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Effizienz | Anlage kühlt gleichmäßig die Räumlichkeiten mit Kühlbedarf | -100 | - | - | - | - | Kühlverteilung nicht optimal | 0 | 0.05 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Steuerung | Automatisiert | -100 | - | - | - | - | Manuell | 0 | 0.2 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Wärmepumpe | Aktive Kühlung (Luft-, Geothermie- oder Wasser-Wärmepumpe) | -100 | Passive Kühlung mit Geothermie- oder Wasser-Wärmepumpe | -67 | - | - | Nicht vorhanden | 0 | 0.2 | Der Einsatz von Wärmepumpen zur aktiven Kühlung erfordert einen hohen Energieeinsatz, die passive Kühlung mit Geothermischen Wärmepumpen oder Wasser-Wärmepumpen ist dagegen zwar weniger leistungsstark, erfordert jedoch nur einen geringen Energieeinsatz und trägt zusätzlich zur Regeneration für den Heizbetrieb bei. | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeentzug | Vulnerabilität | 430 | Kühlung | - | Anschluss zum städtischen Kältenetz | Vorhanden | -100 | - | - | - | - | Nicht vorhanden | 0 | 0.2 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag Innen | Vulnerabilität | 600 | thermische Lasten | Personen | Wärmeeintrag durch Personen | Gering belegtes Gebäude z. B. Wohngebäude, Hotels, Archive, Lagergebäude | 0 | Moderat belegte Gebäude z. B. Bürogebäude mit Einzelbüros | 33 | Dicht belegte Gebäude z. B. Schulen, Hörsäle, Versammlungsgebäude, Großraumbüros | 67 | Sehr dicht belegte oder aktiv genutzte Gebäude (z. B. Sporthallen, Veranstaltungssäle, Kinos, Clubs, Produktionsstätten mit körperlicher Arbeit | 100 | 0.5 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung nach DIN 4108-2
Wärmeeintrag Innen | Vulnerabilität | 600 | thermische Lasten | Elektrische Geräte | Geräte | Nur Geräte mit geringer Wärmelast (Laptop, Ladegeräte, Handys) | 0 | Regelmäßige Alltagsgeäte mit signifikanter Wärmelast (Fernseher, Desktop-PCs, Herd, Backofen) | 33 | - | - | Dauerwärmequellen mit hoher Leistung vorhanden (Server) | 100 | 0.2 | Bei Vorhandensein eines Serverraums wird das gesamte Geschoss durch die Abwärme aufgeheizt. Wird die Wärme der Server technisch abgeführt (aktive Kühlung), können diese vernachlässigt werden. | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag Innen | Vulnerabilität | 600 | thermische Lasten | Elektrische Geräte | Energieeffizienz der Geräte | hocheffiziente Geräte, neuwertig oder kürzlich modernisiert | 0 | Geräte nach aktuellem Stand der Technik | 33 | - | - | Veraltete oder ineffiziente Geräte, hohe Verluste durch Abwärme | 100 | 0.15 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeeintrag Innen | Vulnerabilität | 600 | thermische Lasten | Elektrische Geräte | Beleuchtung | Überwiegend LED- Beleuchtung | 0 | Überwiegend Energiesparlampen | 33 | Überwiegend Leuchtstoffröhren / Metalldampflampen | 67 | Überwiegend Halogenlampen und Glühbirnen | 100 | 0.15 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeinseleffekt | Vulnerabilität | 500 | Verdunstungskühle | - | Anteil der Grün- und Blauflächen an der Grundstücksfläche | > 75 % Grün- und Blauflächen, Verwendung von Rasengittersteinen und Versickersteinen o.Ä. für befestigte Flächen | 0 | Zwischen 50 und 75 % Grün- und Blauflächen, Verwendung von Rasengittersteinen und Versickersteinen o.Ä. für befestigte Flächen | 33 | Grün- und Blauflächenanteil zwischen 35 und 50 % | 67 | Grün- und Blauflächenanteil < 35 % | 100 | 0.6 | Bei Rasengittersteinen und ähnlichen Pflastern mit bewachsenen Fugen können die entsprechenden Flächen mit einem Faktor verringert werden, der Grün- und Blauflächenanteil kann aus der Grundflächenzahl (GRZ) abgeleitet werden. Diese bezieht sich auf die bebaute und damit versiegelte Fläche des Grundstück. Der Anteil an Grün- und Blauflächen ist entsprechend die GRZ subtrahiert von 1 und gegebenenfalls verringert um den Anteil an unbebauter Fläche, der nicht begrünt ist (bspw. Kiesflächen) | Grundflächenzahl gem. Baugenehmigung | eigene Einschätzung
Wärmeinseleffekt | Vulnerabilität | 500 | Schattenangebot | - | Sonnenschutzvorrichtungen | Grüne Infrastrukturen (hohe Bäume mit dichter Laubkrone, Pergola, Spalier) schützen Aufenthaltsbereiche vor Strahlung | -50 | Sonnenschutzvorrichtungen oder dauerhafte Verschattungen schützen Aufenthaltsbereiche vollkommen vor Strahlung | 0 | Sonnenschutzvorrichtungen oder dauerhafte Verschattungen schützen Aufenthaltsbereiche teils vor Strahlung | 50 | Keine Sonnenschutzvorrichtungen vorhanden | 100 | 0.2 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Wärmeinseleffekt | Vulnerabilität | 500 | Verdunstungskühle | - | Bewässerung | Es wird regelmäßig nach Bewässerungsregime mit Regenwasser bewässert | -50 | Es wird regelmäßig nach Bewässerungsregime bewässert | 0 | Sporradische Bewässerung im genügenden Bereich | 50 | Es wird ungenügend bewässert | 100 | 0.2 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Auswirkung auf Nutzende | Vulnerabilität | - | Nutzende | - | Art der Nutzung überwärmter Bereiche | Wohnnutzung durch weniger vulnerable Nutzungsgruppen | 0 | Nutzung vorwiegend durch sitzende Tätigkeit von weniger vulnerablen Nutzungsgruppen | 33 | Nutzung beinhaltet körperliche Tätigkeit von weniger vulnerablen Nutzungsgruppen | 67 | Nutzende sind älteren Menschen (bspw. Altenheim), Kleinkinder (bspw. Kindertagesstätten) oder Menschen mit Erkrankungen (Pflegeheim, Krankenhaus) | 100 | 1 | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung

## Starkregen
Auswirkung | Komponente | Kostengruppe | Systemelement | Faktor | Indikator | Bereich 1 | Bewertung Bereich 1 | Bereich 2 | Bewertung Bereich 2 | Bereich 3 | Bewertung Bereich 3 | Bereich 4 | Bewertung Bereich 4 | empfohlene Wichtung | Hinweis | Datenquelle | Quelle Einstufung
alle | Gefährdung | - | - | - | Starkregenhäufigkeit (Tage > 20 mm Niederschlag) | ≤ 3,4 Tage | 0 | 3,4 Tage < x ≤ 16,8 Tage | 33 | 16,8 Tage < x ≤ 25,2 Tage | 67 | > 25,2 Tage | 100 | - | Die Veränderung der Starkregengefährdung durch den Klimawandel lässt sich durch die vorliegenden Darstellungen von Klimaprojektionen nur unzureichend abbilden. Häufig wird zur Veränderung des Starkregenrisikos der Indikator "Tage > 20mm Niederschlag" herangezogen. Die Verteilung des Niederschlags über den Tag ist dabei nicht spezifiziert. Der DWD definiert Starkregen jedoch nur in Zeiteinheiten von einer Stunde oder 6 Stunden. Die niedrigste Warnstufe beginnt bei 15 mm in 1 h oder 20 mm in 6 h. Dies lässt sich über den vorhandenen Parameter mit der Zeiteinheit 24 h folglich nicht abbilden. Große Regenmengen in der Zeiteinheit 24 h werden als Dauerregen bezeichnet (DWD), dort beginnt die niedrigste Warnstufe erst ab 30 mm in 24 h. Da derzeit kein anderer Indikator aus den bekannten Darstellungen die Gefährdung des Starkregens in zukünftigen Entwicklungen besser abbilden kann wird an dieser Stelle trotz der genannten Einschränkungen weiterhin auf den Indikator Tage mit Niederschlag > 20mm verwiesen. Datenquelle: z.B. Gerics Klimaausblick für Landkreise, Verwendung von Daten entsprechend des zu bewertenden Zeithorizonts (min. 50 Jahre bei Neubauten, vorraussichtliche Restlebensdauer, aber min. 30 Jahre bei Bestandsgebäuden). Es wird empfohlen das Minimum des RCP 8.5 als optimistische und das Maximum des RCP 8.5 als pessimistische Ausprägung des Klimawandels zu verwenden. | Klimaausblicke für Landkreise von GERICS | Bandbreite in Deutschland (vgl. GERICS o.J.), Minimalwert:
alle | Gefährdung | - | - | - | Häufigkeit von extremen Starkregenereignissen der Dauerstufe 1 Stunde am Standort: Niederschlag > 40 mm in 1 h | Wiederkehrzeit T = 100 Jahre oder seltener | 0 | Wiederkehrzeit T = 50 Jahre | 33 | Wiederkehrzeit T = 20 -30 Jahre | 67 | Wiederkehrzeit T = 10 Jahre oder häufiger | 100 | - | Im Starkregenkatalog Kostra des deutschen Wetterdienstes werden statistische Werte in 5 x 5 km Rasten ausgegegen. Die Niederschlagsdaten liegen für Dauerstufen von 5 min bis 168 h und Wiederkehrzeiten von 1 Jahr bis 100 Jahren vor. Zur Bestimmung der Gefährdung kann auf der Website das entsprechende Rasterfeld entweder über die Interaktive Karte ausgewählt oder über die Adresseingabe gesucht werden. Danach kann die Tabelle heruntergeladen werden. Zur Einstufung wird in der Zeile Dauerstufe D = 60 min / 1h die Wiederkehrzeit T abgelesen für die die Niederschlagshöhe eines extremen Starkregens gem. DWD mit 40 mm gerade überschritten ist. | KOSTRA-DWD Tabellen bei Openko | Definition Starkregen gem. DWD (vgl. Kirchhübel 2021), Skala gem. Bandbreite in Deutschland, Mimimalwert: 10 Jahre in Rasterfeld , Maximalwert mehr als 100 Jahre z.B. in Rasterfeld 93164
alle | Gefährdung | - | - | - | Häufigkeit von extremen Starkregenereignissen der Dauerstufe 6 Stunden am Standort: Niederschlag > 60 mm in 6 h | Wiederkehrzeit T = 100 Jahre oder seltener | 0 | Wiederkehrzeit T = 50 Jahre | 33 | Wiederkehrzeit T = 20 -30 Jahre | 67 | Wiederkehrzeit T = 10 Jahre oder häufiger | 100 | - | Im Starkregenkatalog Kostra des deutschen Wetterdienstes werden statistische Werte in 5 x 5 km Rasten ausgegegen. Die Niederschlagsdaten liegen für Dauerstufen von 5 min bis 168 h und Wiederkehrzeiten von 1 Jahr bis 100 Jahren vor. Zur Bestimmung der Gefährdung kann auf der Website das entsprechende Rasterfeld entweder über die Interaktive Karte ausgewählt oder über die Adresseingabe gesucht werden. Danach kann die Tabelle heruntergeladen werden. Zur Einstufung wird in der Zeile Dauerstufe D = 360 min / 6 h die Wiederkehrzeit T abgelesen für die die Niederschlagshöhe eines extremen Starkregens gem. DWD mit 60 mm gerade überschritten ist. | KOSTRA-DWD Tabellen bei Openko | Definition Starkregen gem. DWD(vgl. Kirchhübel 2021), Einteilung gem. Bandbreite in Deutschland
Überflutung | Gefährdung/ Exposition | - | - | - | Wassertiefe [cm] bei 100-jährlichem Starkregenereignis am Gebäude laut Starkregengefahren/-hinweiskarte | < 10 | 0 | 10 < w < 30 | 33 | 30 < w < 50 | 67 | > 50 | 100 | 0.125 | Erfahrungen mit den Starkregenkarten zeigen, dass diese die Gefahrenbereiche in der Regel gut abbilden. In Bereichen mit hohem abgebildetem Wasserstand ist entsprechend auch die reale Exposition hoch. Die angezeigten Werte für die Wassertiefe sind jedoch aufgrund von Vereinfachungen im zugrunde gelegten Simulationsmodell insbesondere beim Abwassersystem häufig unrealistisch hoch. Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es aber keine bessere Datengrundlage für einen voraussichtlichen Wasserstand. Der einzugebene Wert kann nach Rücksprache mit einem Experten ggf. abgemindert werden. Zudem können auch Ereignisse in der Vegangenheit zu Abschätzung des Wasserstandes herangezogen werden. Die Gefahrenkarten geben in der Regel Wertebereiche an, als Eingabe erfolgt hier die Mitte des betreffenden Wertebereichs Datenquelle: wenn vorhanden sollten lokale Starkregengefahren/-hinweiskarte der Gemeinde oder des Landkreises nutzen, wenn nicht vorhanden können die Gefahrenkarten aus dem Geoportal verwendet werden. | Starkregengefahrenkarten im Geoportal | DWD-Merkblatt M 119 (vgl. Schmitt 2022
Überflutung/ Erosion | Gefährdung/ Exposition | - | - | - | Fließgeschwindigkeit [m/s] bei 100-jährlichem Starkregenereignis am Gebäude laut Starkregengefahren/-hinweiskarte | < 1,5 m/s | 0 | < 2 m/s | 50 | < 3,0 m/s | 100 | > 3,0 m/s | Fachperson hinzuziehen! | 0.125 | Das Schadenspotenzial nimmt mit steigenden Fließgeschwindigkeiten stark zu. Insbesondere Fließgeschwindigkeiten oberhalb von 3,0 m/s verursachen schwerwiegende Schäden. Die hier vorgenommene Risikobeurteilung kann die Belastung durch diese starken Strömungen nicht ausreichend abbilden. Bei simulierten Fließgeschwindigkeiten über 3,0 m/s oder bekannten Sturzfluten in der Vergangenheit am Standort sollte daher eine detaillierte Betrachtung durch eine Fachperson vor Ort erfolgen. | Starkregengefahrenkarten im Geoportal | eigene Einschätzungen basierend auf Maiwald et al. 2022
Überflutung | Exposition | - | - | - | Bodenversiegelungsgrad | ≤ 20 % | 0 | 20 % < x ≤ 40 % | 33 | 40 % < x ≤ 60 % | 67 | > 60 % | 100 | 0.25 | Der Bodenversiegelungsgrad kann z.B. über den IÖR-Monitor für das betreffende 500-m-Rasterfeld ermittelt werden. In dem Quellen-Link sind alle entsprechenden Einstellungen getroffen. Der Wert wird entsprechend der Legende abgelesen. | Bodenversiegelungsgrad im IÖR-Monitor | eigene Einschätzungen
Überflutung | Exposition | - | - | - | Durchlässigkeit des Bodens auf dem Grundstück: kf-Wert in den oberen 50 cm | Kies, grobkörniger Sand (>10E-3) | 0 | mittel- bis feinkörniger Sand (>10E-6) | 33 | schluffiger Sand (>10E-8) | 67 | Ton, toniger Schluff (<10E-8) | 100 | 0.125 | Wenn keine Daten am direkten Standort vorhanden sind können regionale Bodenkarten hinzugezogen werden. Diese stellen jedoch nur eine grobe Einteilung der Bodenarten dar und können daher zu einer Fehleinschätzung am Standort beitragen. Zudem kann der Boden in den relevanten oberen 50 cm aufgrund von Aufschüttungen und Verdichtungen durch Bauaktivitäten von den grundsätzlichen Gesteinsvorkommen am Standort abweichen. Das Ergebnis sollte bei diesen Datengrundlagen mit einer geringeren Wichtung in die Gesamtbewertung eingerechnet werden. Bei der Ausgabe von Bodenfunktionskarten mit Wasserspeicher/rückhaltevermögen können diese stattdessen verwendet werden. | Bodengutachten, fachliche Einschätzung am Standort oder regionale Bodenkarte | BNB Steckbrief (vgl BBSR o.J)
Überflutung | Exposition | - | - | - | Wasserrückhaltevermögen des Bodens | sehr hoch | 0 | hoch | 33 | mittel | 67 | gering | 100 | 0.125 | In einigen Bundesländern, Landkreisen und Städten werden Bodenfunktionskarten erstellt, die das Wasserrückhaltevermögen oder Wasserspeichervermögen der Böden angeben, eine deutschlandweite Karte hierzu gibt es derzeit nicht. Einteilungen können ggf. abweichen und müssen entsprechend angepasst werden. | Bodenfunktionskarten der Länder oder Gemeinden, bspw. Bayern: Umweltatlas Bayern | Einteilung Umweltatlas Bayern (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt o.J.)
Überflutung | Exposition | - | - | - | Regenrückhaltung auf dem Dach | Retentionsdach mit min. 90 % Wasserspeicherkapazität | -50 | Gründach intensiv bzw. Wasserspeicherkapazität > 50 % | -33 | Gründach extensiv bzw. Wasserspeicherkapazität < 50% | -17 | keine Rückhaltung auf dem Dach | 0 | 1 | Wasserspeicherkapazität im Vergleich zum 100-jährlichen Starkregenereignis am Standort für die Dauerstufe von 1 h Datenquelle: Kostra-DWD-Daten über interaktive Karte von Openko | KOSTRA-DWD Tabellen bei Openko | (vgl Fischer/BBSR 2022)
Überflutung | Exposition | - | - | - | Speicherung/ Versickerung auf dem Grundstück | Überflutungsnachweis nach DIN 1986 für einen 100-jährlichen Starkregen, Dauerstufe 15 min | -50 | Überflutungsnachweis nach DIN 1986 für einen 50-jährlichen Starkregen, Dauerstufe 15 min | -33 | Überflutungsnachweis nach DIN 1986 für einen 30-jährlichen Starkregen, Dauerstufe 15 min | -17 | keine Speicherung/ Versickerungsberechnung | 0 | 1 | Datenquelle: Kostra-DWD-Daten über interaktive Karte von Openko | KOSTRA-DWD Tabellen bei Openko | (vgl Fischer/BBSR 2022)
Rückstau im Abwassersystem | Exposition | - | - | - | Art des angeschlossenen Entwässerungssystems | dezentrale Entwässerung | 0 | Trennsystem | 33 | - | - | Mischsystem | 100 | - | Falls nicht bekannt, kann eine (i.d.R. kostenpflichtige) Anfrage auf Aussage der abwassertechnischen Erschließung bei dem Entwässerungsdienstleister (Stadtentwässerung, kommunaler Entwässerung) gestellt werden. | Baugenehmigung (Genehmigung zur Benutzung einer Grundstückssentwässerungsanlage) | eigene Einschätzung
Rückstau im Abwassersystem | Exposition | - | - | - | Abflüsse unterhalb der Rückstauebene | nein | -100 | - | - | - | - | ja | 0 | - | Die Rückstauebene entspricht dem Wasserstand gem. Starkregengefahrenkarte. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 320 | Gründung | Erosion | Gründungsart | Tiefgründung | 0 | Flachgründung flächig (Bodenplatte) | 33 | - | - | Flachgründung einzeln (Streifenfundament, Punktfundament) | 100 | - | - | Planunterlagen | eigene Einschätzung in Anlehung an Suda/Rudolf-Miklau 2021: 256)
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 320 | Gründung | Auftrieb | Gründungsart und Eigengewicht | Tiefgründung oder Flachgründung bei gleichzeitig hohem Eigengewicht (z.B. mehr als zwei Geschosse) | 0 | - | - | Flachgründung bei gleichzeitig eher geringem Eigengewicht (z.B. zwei Geschosse) | 67 | Flachgründung bei gleichzeitig geringem Eigengewicht (z.B. nur Erdgeschoss) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Medieneinführung | Wasserdichtheit der verbauten Medieneinführungen | druckwasserdichte Medieneinführungen | 0 | - | - | - | - | keine nachvollziehbare Prüfung auf Wasserdichtheit | 100 | - | Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis) Medieneinführungen werden nach DVGW VP 601 als druckwasserdicht zugelassen und bspw. vom Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel (FHRK) zertifiziert | Herstellerinformationen | DVGW VP 601
Eindringen infolge Überflutung | Exposition | 330 | Öfnnung | Fenster/ Tür | Lage im Bezug zum Wasserstand | UK > 1m oberhalb Wasserstand | 0 | UK < 1m überhalb Wasserstand | 33 | UK < 10cm unterhalb Wasserstand | 67 | UK > 10 cm unterhalb Wasserstand | 100 | - | Wasserstand gem. Starkregengefahrenkarte Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis), ggf. mehrere Öffnungen bewerten und vergleichen | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Fenster /Tür | Hochwasserbeständigkeit nach Merkblatt FE 07/3 des Institut für Fenstertechnik ift Rosenheim | wasserdicht | -1 | wasserundurchlässig 10 l / 24 h | -67 | hochwasserbeständig | -33 | nicht geprüft | 0 | - | Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis), ggf. mehrere Öffnungen bewerten und vergleichen | Herstellerinformation | vgl Institut für Fenstertechnik Rosenheim 2025
Eindringen infolge direktem Regen | Exposition | 330 | Öffnung | Fenster | Lage der Öffnung in der Fassade | ≥ 15 cm tief in der Laibung | 0 | < 15 cm ≥ 5 cm tief in der Laibung | 33 | bündig mit der Fassadenflucht | 67 | aus der Fassadenflucht hervorstehend | 100 | - | Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis), ggf. mehrere Öffnungen bewerten und vergleichen | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge direktem Regen | Exposition | 330 | Öffnung | Fenster | Himmelsrichtung der Öffnung | Südost | 0 | Süd/Ost | 33 | Südwest/ Nordost | 67 | Nordwest/ Nord/ West | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge direktem Regen | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Fenster | Schlagregendichtheit der Öffnung nach DIN 18055 bzw. DIN EN 14351 | P_max zwei Beanspruchungsgruppen höher als gefordert | -1 | P_max eine Beanspruchungsgruppen höher als gefordert | -67 | P_max entsprechend der geforderten Beanspruchungsgruppe | -33 | Schlagregendichtheit nicht geprüft/ Beanspruchungsgruppe nicht erfüllt | 0 | - | - | Herstellerinformation | eigene Einschätzung in Anlehung an DIN 18055, DIN EN 14351-1
Eindringen in die Garage infolge Überflutung | Exposition | 330 | Garage | Garagentor | Lage der Öffnung der Garage im Bezug zum Wasserstand | nicht vorhanden oder UK > 1m oberhalb Wasserstand | 0 | UK < 1m oberhalb Wasserstand | 33 | UK < 10 cm unterhalb Wasserstand | 67 | UK > 10 cm unterhalb Wasserstand | 100 | - | Wasserstand gem. Starkregengefahrenkarte, bei Überflutungsschutz in Form von Dammbalkensystemen, Rampen o.Ä. gilt die Oberkante des Schutzsystems | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge von Eindringen in die Garage | Vulnerabilität | 330 | Garage | Tür Garage/Innenraum | Zugang zum Innenraum | kein Zugang von der Garage zum Gebäude | 0 | Zugang zum Gebäude mit (druck)wasserdichter Tür | 33 | - | - | kein wasserdichter Zugang zum Gebäude | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort und Herstellerinformationen | eigene Einschätzung
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Abdichtung | Wasserdichte Ausführung bis zum maximalen Wasserstand mittels PMBC (polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen), WU-Beton oder vergleichbar | 0 | - | - | Vertikalabdichtung endet unterhalb des maximalen Wasserstands | 67 | keine Vertikalabdichtung vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Dämmung | Mineralische Schaumstoffe (Schaumglas) oder Schaumkunststoff XPS | 0 | Schaumkunststoff EPS | 33 | - | - | Faserdämmstoffe (Mineralwolle, Pflanzenfasern, Zelluloseflocken) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Fassadenverkleidung | demontierbare Fassadenbekleidung | 0 | Überflutungsangepasseter Putz (z.B. mineralischer Dickschichtputz mit mechanisch befestigter Armierung und darunterliegendem Deckabstrich) | 33 | Putz, Wärmedämmverbundsystem | 67 | zweischaliges Mauerwerk | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Wände in Massivbauweise | Stahlbeton | 0 | Kalksandstein, Vollziegel, Porenbeton | 33 | Hochlochziegel mit Lochanteil < 15% der Lagerfläche | 67 | Leichthochlochziegel, Lehmmauerwerk | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Wände in Holzbauweise | - | - | unverkleidetes Vollholz/ Brettschichtholz | 33 | bekleidetes Vollholz/ Brettschichtholz mit Möglichkeit zur Demontage (innenliegende Platten ohne aussteifende Wirkung) | 67 | Holzwerkstoffe (z.B. OSB-Platte, MDF-Platte) | 100 | - | Holz ist im Zusammenhang mit anhaltend hohen Feuchtebelastungen insbesondere durch mikrobiellen Befall und Fäulnis gefährdet. Infolgedessen sind Bauteile aus Holz nach einem Flutereignis umgehend freizulegen und fachgerecht zu trocknen. Dazu sind in der Regel Bekleidungen und andere umgebende Bauteile zu entfernen. Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, OSB-Platten, Furnierschichtholz-Platten oder Sperrholzplatten, erleiden während einer Überflutung irreversible Verformungen und müssen in der Regel ausgetauscht werden. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Schober 2004
Eindringen infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | erdberührte Bauteile | Abdichtung | Abdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser) nach DIN 18533/ WU-Richtlinie | 0 | - | - | - | - | Abdichtungslösung entspricht nicht der Wassereinwirkungsklasse W2 (drückendes Wasser) nach DIN 18533/ WU-Richtlinie | 100 | - | Bei sehr hohen Wasserständen sollte die Abdichtung gemäß Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (stark drückendes Wasser) erfolgen, bei Wasserständen bis zu 3 m bezogen auf die Unterkante der Bodenplatte ist die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßig drückendes Wasser) ausreichend. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18533
Eindringen infolge Überflutung; Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | erdberührte Bauteile | Bauteilgeometrie der erdberührten Bauteile | quaderförmiger Grundriss und maximal eine Durchdringung der Abdichtung (Mehrsparteneinführung) | 0 | - | - | sehr komplexe Geometrie (z.B. einspringende Ecken) und/oder mehrere Durchdringungen der Abdichtungen vorhanden | 67 | - | - | - | Durchdringungen der Abdichtung und einspringende Ecken sind bei fachgerechter Ausführung wasserdicht. Dennoch wird die Herstellung der Abdichtung bei einer großen Anzahl an Durchdringungen und komplexen Geometrie anspruchsvoller und in der Praxis zeigen sich dort häufig Schwachstellen sind. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Dachüberstand | ≥ 90 % der Gebäudeseiten durch Überstände geschützt; Dachüberstand ≥ 0,50 m auf der "Wetterseite", Andere ≥ 0,25 m | 0 | < 90 %, ≥ 60 % der Gebäudeseiten durch Überstände geschützt; Dachüberstand ≥ 0,50 m auf der "Wetterseite" | 33 | < 60 %, ≥ 30 % der Gebäudeseiten durch Überstände geschützt | 67 | < 30 % der Gebäudeseiten durch Überstände geschützt | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Putzfassade auf Mauerwerk | - | - | wasserabweisender Außenputz nach DIN EN 4108-3 und DIN 18550-1 | 33 | wasserhemmender Außenputz nach DIN EN 4108-3 und DIN 18550-1 | 67 | Außenputz nach DIN 4108-3 und DIN 18550-1 ohne besondere Anforderungen an den Schlagregenschutz | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-3, DIN 18550-1
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Sichtmauerwerk (mit Innenputz) | zweischaliges Mauerwerk | 0 | - | - | einschaliges Sichtmauerwerk mit d ≥ 37,5 cm | 67 | einschaliges Sichtmauerwerk mit d < 31,0 cm | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem | - | - | Wände mit Außendämmung durch ein Wärmedämmputzsystem nach DIN EN 998-1 | 33 | Wände mit einem bauaufsichtlich zugelassenem Wärmedämmverbundsystem | 67 | - | - | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort, Herstellerinformationen | DIN 4108-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Sichtbeton | Außenwände mit gefügedichter Betonaußenschicht nach DIN EN 206-1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Hinterlüftete Außenwandbekleidung | Außenwände mit hinterlüfteter Außenwandbekleidung nach DIN 18516-1, -3 und -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Bauart: Sonstiges | Außenwände in Holzbauart mit Wetterschutz nach DIN 68800-2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 4108-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand oberhalb des Wasserstands | Inspektion der Fassaden (z.B. hinsichtlich Rissbilder und Schadstellen) | turnusmäßige Kontrollen alle 3 Jahre durch fachkundige Personen (Ingenieure) mit unmittelbarer Reparatur | -100 | turnusmäßige Kontrollen alle 6 Jahre durch fachkundige Personen (Ingenieure) mit unmittelbarer Reparatur | -50 | regelmäßige Kontrolle durch andere Personengruppen (z.B. Hausmeister, Eigentümer) | 0 | keine Kontrollen | 100 | - | Hinweis: Bei Einfamilienhäusern kann von einer regelmäßigen Kontrolle durch die Bewohnenden (andere Personengruppe) ausgegangen werden. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 350 | Gebäudehülle | Balkon | Schichtenfolge von Balkonen | hohes Wasserableitvermögen (aufgeständerter Plattenbelag mit Fugenkreuzen oder holzroste) | 0 | - | - | Plattenbelag im Splittbett, Fliesenbeläge mit Verbundabdichtung und Flächenabdichtung | 67 | Durch Frost-Tauwechsel gefährdete Schichten | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 350 | Gebäudehülle | Balkon | Gefälle [%] | ≥ 5 % | 0 | < 5 % | 33 | < 2 %, | 67 | < 1 % | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 350 | Gebäudehülle | Balkon | Art des Notüberlaufs bei Balkonen | frei über die Fassade mit Ableitvorrichtung | 0 | frei über die Fassade | 33 | in separate innen liegende Entwässerungsleitung | 67 | innen liegend, gemeinsam mit Ablauf | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 350 | Gebäudehülle | Balkon | Randaufkantung an Türanschlüssen | min. 15 cm über OK Nutzschicht | 0 | min. 5 cm über OK Nutzschicht mit Entässerungsrinne und/oder Vordach | 33 | min. 2 cm über OK Nutzschicht mit Entässerungsrinne und/oder Vordach | 67 | keine Aufkantung der Abdichtung; keine Entwässerungsrinne und/oder Vordach | 100 | - | Zur Gewährleistung der Barrierefreiheit sollten Rampen zur Überbrückung der Randaufkantungen vorgesehen werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Neigung [%] | >5% | 0 | <5% | 33 | < 2% | 67 | < 1% | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-1
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Aufbau von Flachdachabdichtungen | 3-lagige Flächenabdichtung aus hochwertigem Bahnenmaterial gemäß DIN 18531 bzw. 18195 | 0 | 2-lagige Flächenabdichtung aus hochwertigem Bahnenmaterial; WU-Konstruktionen | 33 | 1-lagige Flächenabdichtung aus hochwertigem Bahnenmaterial gemäß DIN 18531 bzw. 18195 | 67 | sonstige Abdichtungslösungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-2
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Dichtungsgrund | massive Bauteile (z. B. Beton, d ≥ 50 mm; Mauerwerk, d ≥ 115 mm) | 0 | Wärmedämmung aus Schaumglas; Estrich, d ≥ 40 mm, auf Dämmschicht | 33 | druckfeste Wärmedämmung aus Hartschaum; Holz und Holzwerkstoffe | 67 | sonstiges | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-3
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | An-/Abschlusshöhen der Abdichtung an Wände / massive Bauteile (z.B. Attika) | Anforderungen gemäß DIN 18531-1 übererfüllt (min. 10%) | -50 | Anforderungen der Norm eingehalten | 0 | Anforderungen der Normen leicht unterschritten | 50 | Anforderungen der Normen deutlich unterschritten | 100 | - | Hinweis: min. 10 cm für nicht genutzte Dächer > 5° Neigung ab Oberkante Schutzschicht, Bekiesung etc., evtl. höhere Anforderungen in schneereichen Gebieten. Anforderungen an Abschlüsse am Dachrand gemäß DIN 18531-1: min. 10 cm für genutzte Dächer und nicht genutze Dächer bis 5° (8,8%) Neigung, min. 5 cm für nicht genutzte Dächer > 5° Neigung ab Oberkante Schutzschicht, Bekiesung etc., evtl. höhere Anforderungen in schneereichen Gebieten. Schutz der Abschlüsse vor mechanischen Einwirkungen. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-4
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Anschlusshöhen der Abdichtung an Türen und raumhohen Fenstern | keine aufgehenden Wände mit Türen/Fenstern oder Anschlusshöhe 15 cm über OK Nutzschicht | 0 | 5 cm über OK Nutzschicht mit Entwässerungsrinne und/oder Vordach | 33 | 2 cm über OK Nutzschicht mit Entwässerungsrinne und/oder Vordach; Sonderlösungen | 67 | keine Aufkantung der Abdichtung | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-5
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Länge der Entwässerungswege [m] bei Flachdächern | < 3,00 m | 0 | < 5,00 m | 33 | < 8,00 m | 67 | > 8,00 m | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-6
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Dimensionierung der Entwässerung | Ableitvermögen für eine Regenspende mit höherer Jährlichkeit als in DIN 1986 gefordert | -50 | Dimensionierung entsprechend DIN EN 12056 für die Bemessungsregenspende nach DIN 1986 | 0 | Ableitvermögen bis zu 15 % weniger als die Bemessungsregenspende | 50 | Ableitvermögen mehr als 15 % weniger als die Bemessungsregenspende | 100 | - | Bemessungsregenspende nach DIN 1986 für Dauerstufe D=5 min, Jährlichkeit T=5 Jahre | Nachweis der Dachentwässerung | DIN 18531-7
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Art des Notüberlaufs bei Flachdächern (Querschnitt hinreichend dimensioniert) | frei über die Fassade mit Ableitvorrichtung | 0 | frei über die Fassade | 33 | in separate innen liegende Entwässerungsleitung | 67 | innen liegend, gemeinsam mit Ablauf | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort, Nachweis der Notentwässerung | DIN 18531-8
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Anzahl der Durchdringungen der Dachhaut/ Flächenabdichtung | keine Öffnungen | 0 | geringe Anzahl <2 | 33 | mittlere Anzahl <4 | 67 | hohe Anzahl >4 | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-9
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Lichtkuppeln und -bänder | keine Sondereinbauten | 0 | Überstauhöhen bis Bemessungsfall berücksichtigt; selbstschließende Mechaniken | 33 | Überstauhöhen bis Bemessungsfall berücksichtigt | 67 | Überstauhöhen geringer als Bemessungsfall | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-10
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur | Abdichtung direkt inspizierbar (keine darüber liegenden Schichten); Abdichtung begehbar | 0 | Abdichtung mit geringem Aufwand inspizierbar (z. B. Bekiesung) | 33 | Abdichtung mit mittlerem Aufwand inspizierbar (z. B. extensive Begrünung) | 67 | Inspektion der Abdichtung nur zerstörend möglich (z. B. Schutzestrich, Umkehrdach) | 100 | - | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-11
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Inspektion- bzw. Wartungsvertrag | Wartungsvertrag mit Fachhandwerker abgeschlossen (regelmäßige Kontrolle und unmittelbare Reparatur) | -100 | regelmäßige Kontrolle durch fachkundige Personen (Ingenieure, Fachhandwerker) | -50 | regelmäßige Kontrolle durch andere Personengruppen (z.B. Facility Management, Eigentümer) | 50 | keine Kontrollen | 100 | - | Hinweis: Bei Einfamilienhäusern kann von einer regelmäßigen Kontrolle durch die Bewohnenden ausgegangen werden. | Auskunft/ Wartungsvertrag | DIN 18531-12
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Flachdach | Nutzung Dachfläche | betretbar zu Reinigungs- und Wartungszwecken | 0 | untergeordnete Nutzung | 33 | uneingeschränkt begehbar | 67 | intensive Nutzung | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18531-13
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Neigung [%] bei Steildächern | Regeldachneigung (RDN) um mehr als 5° überschritten oder RDN eingehalten und wasserdichtes Unterdach | 0 | RDN des Deckwerkstoffes eingehalten | 33 | RDN unterschritten, Zusatzmaßnhamen gemäß ZVDH ausgeführt | 67 | RDN unterschritten | 100 | - | Die Regeldachneigung ist abhängig von dem Standort (Schnee- und Wind), der Sparrenlänge, der Nutzung des Dachgeschosses, der Dacheindeckung und der Ausführung der Dachhaut (Unterdach) und ist in den Fachregeln für Dachdeckungen des Zentralverbands des Dachdeckerhandwerks geregelt. Die Regeldachneigung gilt als Mindestmaß für eine regensichere Ausführung des Daches. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort, Fachregeln des ZDVH | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Dachform | 1 Firstlinie und bis zu 4 Gratlinien (z. B. Sattel-, Walm- und Pultdach) | 0 | Mansarddach und Dächer mit bis zu 2 Kehllinien | 33 | Dächer mit bis zu 5 Kehllinien | 67 | Sonderformen mit innenliegenden Tiefpunkten (z. B. Shed-, Graben- und Parraleldach) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Art der Entwässerung | vorgehängte Dachrinne | 0 | - | - | innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne und Überlauf ins Freie | 67 | innen liegende Rinne mit Überlauf ins Freie | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Dimensionierung der Entwässerung | Ableitvermögen für eine Regenspende mit höherer Jährlichkeit als in DIN 1986 gefordert | 0 | Dimensionierung entsprechend DIN EN 12056-3 für die Bemessungsregenspende nach DIN 1986-100 | 33 | Ableitvermögen bis zu 15 % weniger als die Bemessungsregenspende | 67 | Ableitvermögen mehr als 15 % weniger als die Bemessungsregenspende | 100 | - | Bemessungsregenspende für Dachentwässerungen nach DIN 1986-100 für Dauerstufe D=5 min, Jährlichkeit T=5 Jahre | Nachweis der Dachentwässerung | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Entwässerungsführung | jeder Rinnenabschnitt direkt in ein außen liegendes Fallrohr eingebunden | 0 | einzelne Rinnenabschnitte entwässern zunächst in darunter liegende vorgehängte Rinne | 33 | Entwässerung von Dachgauben und Sondereinbauten zunächst auf die Dachfläche | 67 | innen liegende Entwässerungsführung (Fallrohre) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Anschlusshöhe und Überbindemaße von Verblechungen | Anforderungen gemäß ZVDH eingehalten | 0 | - | - | - | - | Anforderungen gemäß ZVDH deutlich unterschritten | 100 | - | ZDVH = Zentralverband des Dachdeckerhandwerks | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Sondereinbauten im Dach | keine Sondereinbauten | 0 | Dachflächenfenster und Lichtkuppeln in der Dachebene | 33 | Gauben und Zwerchhäuser | 67 | Nutzflächen im Dacheinschnitt (z.B. Dachterrassen) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Anzahl der Durchdringungen der Dachhaut/ Flächenabdichtung | keine Öffnungen | 0 | geringe Anzahl <2 | 33 | mittlere Anzahl <4 | 67 | hohe Anzahl >4 | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Dachausbau | unausgebautes Dachgeschoss | 0 | belüftetes Dach (Kaltdach) | 33 | unbelüftetes Dach (Warmdach) | 67 | sonstige Konstruktionen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Einsehbarkeit der Dachfläche | mehr als 90 % direkt einsehbar | 0 | 70 - 90 % direkt einsehbar | 33 | 50 - 70 % direkt einsehbar | 67 | weniger als 50 % direkt einsehbar | 100 | - | - | Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur | direkter Zugang jederzeit möglich, Zugänglickeit ggf. durch Sondereinrichtungen im/am Gebäude gewährleistet | 0 | leichter Zugang zur Dachfläche und den Entwässerungseinrichtungen (z. B. mittels Leiter) | 33 | Zugang möglich, aber nur für geübte Personen bzw. mit erhöhtem Ausrüstungsaufwand (z. B. Hubbühne, Gerüstturm) | 67 | Zugang nur mit Spezialausrüstung (spezielle Hubbühnen, Seilsicherungstechnik) möglich | 100 | - | - | Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Inspektion- bzw. Wartungsvertrag | Wartungsvertrag mit Fachhandwerker abgeschlossen (regelmäßige Kontrolle und unmittelbare Reparatur) | -100 | regelmäßige Kontrolle durch fachkundige Personen (Ingenieure, Fachhandwerker) | -50 | regelmäßige Kontrolle durch andere Personengruppen (z.B. Facility Management, Eigentümer) | 0 | keine Kontrollen | 100 | - | Hinweis: Bei Einfamilienhäusern kann von einer regelmäßigen Kontrolle durch die Bewohnenden ausgegangen werden. | Auskunft/ Wartungsvertrag | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Schäden an der Gebäudehülle | Vulnerabilität | 360 | Gebäudehülle | Steildach | Nutzung Dachgeschoss | keine Nutzung | 0 | untergeordnete Nutzung | 33 | Wohnnutzung | 67 | hochwertige Nutzung | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | REGKLAM (vgl. Naumann et. al. 2012)
Eindringen infolge Rückstau | Vulnerabilität | 410 | Abwasserentsorgung | - | Rückstauklappe | vorhanden | 0 | - | - | - | - | nicht vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen infolge Rückstau | Vulnerabilität | 410 | Abwasserentsorgung | - | Abwasserhebeanlage | vorhanden | 0 | - | - | - | - | nicht vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Außenbereich | - | Wärmepumpe (im Außenbereich aufgestellt) | nicht vorhanden/ oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb des Wasserstands | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 340 | tragende Bauteile | - | Wände, Stützen | Beton, Stahl | 0 | Mauerwerk (Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton), unverkleidetes Vollholz | 33 | verkleidetes Holz | 67 | Lehmmauerwerk | 100 | - | d | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 340 | tragende Bauteile | - | Decke | oberhalb des Wasserstands oder Stahlbetondecke | 0 | Massivdecke mit Deckenfüllkörpern, Gewölbedecke, abgehängte Holzbalkendecke oder andere verkleidete Holzdecke | 33 | abgehängte Holzbalkendecken oder andere verkleidete Holzdecken | 67 | - | - | - | Bewertung der vulnerabelsten tragenden Bauteile unterhalb des Wasserstands | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Fußboden | Estrich und Dämmung | Zement-Verbundestrich, Gussaspaltestrich auf Schaumglasdämmung mit zwischenliegender Schutzschicht (z.B. Bitumenschweißbahn) | 0 | schwimmender Zementestrich auf Polystyroldämmung | 33 | schwimmender Zementestrich auf Mineralfaserdämmung | 67 | Calcium-Sulfat-Estrich/ Anhydritestrich | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Fußboden | Fußbodenbelag | kein Belag, Fliesen | 0 | - | - | Holzdielen | 67 | Parkettboden, Laminat, Teppichboden, PVC, Vinyl, Linoleum | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Innenwand | Putz | mineralischer Putz (Zement, Kalk, Silikat) | 0 | - | - | - | - | Gipsputz, Lehmputz | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Innenwand | Putzuntergrund | Mauerwerk, Beton | 0 | - | - | - | - | Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffe | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | - | Türen | Metalltüren | 0 | - | - | - | - | Holztüren | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | - | Treppen | Betontreppe | 0 | Stahltreppe, Massivtreppe aus Natursteinen | 33 | Stahltreppe/Betontreppe mit Holzstufen | 67 | Holztreppe | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | - | Wärmepumpe (im Innenraum aufgestellt) | oberhalb des Wasserstands (auch Luftzufuhr) | 0 | - | - | - | - | unterhalb des Wasserstands (Wärmepumpe und/ oder Luftzufuhr bei Luft-Wärmepumpen) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | - | Feuerstätten | oberhalb des Wasserstands | 0 | unterhalb des Wasserstands mit Möglichkeit zur schnellen Demontage oder Schutzelementen vorgesehen | 33 | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | - | Heizöltank | oberhalb des Wasserstands | 0 | hochwassersicher nach den anerkannten Regeln der Technik | 33 | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | - | Pellets | Lagerung in Fertigbehältern oder offene Lagerung oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | offene Lagerung | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | - | Flüssiggas | Behälter oberhalb des Wasserstands/ Versorgung über Leitung | 0 | Behälter unterhalb des Wasserstands, gegen Aufschwimmen gesichert | 33 | - | - | Behälter unterhalb des Wasserstands, keine Sicherung gegen Aufschwimmen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 430 | TGA im Innenraum | - | Raumlufttechnische Anlagen | oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | - | Stromverteilerkasten | oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2025
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | - | Steckdosen, Schalter etc. | keine Elektroinstallationen unterhalb des Wasserstandes | 0 | Stromkreisläufe verfügen über getrennte Sicherungen, selektive Abschaltung über Notfallplan oder mit Wasserdetektoren; Steckdosen, Schalter etc. mit Schutzart IPX7/8 | 33 | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2026
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | - | Kabel | keine Kabel unterhalb des Wasserstands | 0 | im Estrich verlegte Erdkabel in Erdleerrohren (gegen Nässe dauerhaft geschützt) | 33 | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2027
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | - | Batteriespeicher | nicht vorhanden oder oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2028
Schäden am Inventar | Vulnerabilität | 600 | - | - | Wert und Feuchteempfindlichkeit | wenig wertvolles, wasserunempfindliches Inventar in überflutungsgefährdeten Räumen | 0 | wasserunempfindliches Inventar mit hohem idiellen oder materiellen Wert in überflutungsgefährdeten Bereichen | 33 | wenig wertvolles, wasserempfindliches Inventar in überflutungsgefährdeten Räumen | 67 | wasserempfindliches Inventar mit hohem idiellen oder materiellen Wert in überflutungsgefährdeten Bereichen | 100 | - | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Schäden in der Garage | Vulnerabilität | 600 | - | - | Nutzung | keine Nutzung | 0 | Lagerung von Gegenständen mit niedrigem Wert | 33 | - | - | Lagerung von Gegenständen mit hohem Wert | 100 | - | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Auswirkung auf Nutzende | Vulnerabilität | - | - | - | Nutzung von betroffenen Räumen | reine Lagerung | 0 | Lagerung von Gegenständen mit hohem ideellen oder materiellen Wert | 33 | Nutzung tagsüber, keine Schlafräume | 67 | Schlafräume | 100 | - | - | Planunterlagen/ Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Auswirkung auf Nutzende | Vulnerabilität | - | - | - | Aktionsplan | regelmäßige Sensibilisierung zum Verhalten bei Starkregenereignissen, Warnungssystem für Starkregenereignisse | 0 | regelmäßige Sensibilisierung zum Verhalten bei Starkregenereignissen | 33 | - | - | kein Aktionsplan | 100 | - | - | Auskunft | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)

## Hochwasser
Auswirkung | Komponente | Kostengruppe | Systemelement | Faktor | Indikator | Bereich 1 | Bewertung Bereich 1 | Bereich 2 | Bewertung Bereich 2 | Bereich 3 | Bewertung Bereich 3 | Bereich 4 | Bewertung Bereich 4 | empfohlene Wichtung | Hinweis | Datenquelle | Quelle Einstufung
alle | Gefährdung | - | - | - | Änderung des Langjährigen Mittels des höchsten Wasserstands (MHQ) an der nächstgelegenen Station im Betrachtungszeitraum in Bezug zum Referenzzeitraum [%] | ≤ 5 % | 0 | 5 % < x ≤ 25 % | 33 | 25 % < x ≤ 37,5 % | 67 | > 37,5 % | 100 | 0.25 | Als Indikator wird das langjährige Mittel des höchsten Wasserstands (MHQ) verwendet. Dieser ist nicht für alle Flüsse in Deutschland aufbereitet. Es wird empfohlen das 15. Perzentil des RCP 8.5 als optimistische und das 85. Perzentil des RCP 8.5 als pessimistische Ausprägung des Klimawandels zu verwenden. Im Atlas können nach Auswahl von Szenario, Zeitraum, Kennwert und Perzentil die Daten entsprechend der Legende abgelesen werden. Es werden 30-Jahreszeiträume angegeben, die Daten sollten entsprechend so abgelesen werden, dass der Betrachtungszeitpunkt genau in der Mitte liegt, bei 2076 bspw. 2062-2091. Der Betrachtungszeitpunkt wird entsprechend der Restlebensdauer des Gebäudes gewählt (min. 50 Jahre bei Neubauten, min. 30 Jahre bei Bestandsgebäuden). Bei fehlenden Daten für den Standort kann auf Basis der Prognose des IPCC, wonach mit einer moderaten Zunahme mit mittlerer Zuverlässigkeit für Mittel- und Westeuropa gerechnet werden kann, die Gefährdung für eine pessimistische Ausprägung im Vergleich zur Gegenwart erhöht werden (mittlere Zunahme), für die optimistische Auprägung kann entsprechend die Gefährdung gleich der Gegenwart angenommen werden. | WS Klimaportal der BAfG | Einteilung entsprechen der Bandbreite im Klimaportal (vgl. Bundesanstalt für Gewässerkunde et al. o. J.)
Überschwemmung | Gefährdung; Exposition | - | - | - | Wassertiefe [cm] bei 100-jährlichem Hochwassererignis am Gebäude laut Hochwassergefahrenhinweiskarte | keine Überschwemmung | 0 | 0 < w < 50 | 33 | 50 < w < 100 | 67 | w > 100 | 100 | 0.5 | Hinweis: Erfahrungen mit den Hochwassergefahrenkarten zeigen, dass die angegebenen Wassertiefen häufig unterschätzt werden bzw. auch Gebiete die nicht gekennzeichnet sind gegebenenfalls betroffen sind. Dies kann zum einen durch den Klimawandel bedingt sein, zum anderen jedoch auch an der statistischen Grundlage liegen, die teilweise nur die letzten 50 Jahre abdeckt und extreme Ereignisse dadurch nicht mit einbezieht. Bei bekannten Ereignissen am Standort sollten diese Wassertiefen in die Annahme mit einbezogen werden. Die Gefahrenkarten geben in der Regel Wertebereiche an, es sollte das Maximum des betreffenden Wertebereichs angenommen werden. Datenquelle: wenn vorhanden sollten lokale Hochwassergefahren/-hinweiskarte der Gemeinde oder des Landkreises genutzt werden, wenn nicht vorhanden können die Gefahrenkarten aus dem Geoportal (siehe Datenquelle) verwendet werden. | Hochwassergefahrenkarten im Geoportal | DWD-Merkblatt M 119 (vgl. Schmitt 2022)
Überschwemmung | Gefährdung; Exposition | - | - | - | Wassertiefe [cm] bei 200-jährlichem/ extremem Hochwassererignis am Gebäude laut Hochwassergefahrenhinweiskarte | keine Überschwemmung | 0 | 0 < w < 50 | 33 | 50 < w < 100 | 67 | w > 100 | 100 | 0.25 | - | Hochwassergefahrenkarten im Geoportal | DWD-Merkblatt M 119 (vgl. Schmitt 2022)
Rückstau | Exposition | - | - | - | Art des angeschlossenen Entwässerungssystems | dezentrale Entwässerung | 0 | Trennsystem | 33 | - | - | Mischsystem | 100 | - | Falls nicht bekannt, kann eine (i.d.R. kostenpflichtige) Anfrage auf Aussage der abwassertechnischen Erschließung bei dem Entwässerungsdienstleister (Stadtentwässerung, kommunaler Entwässerung) gestellt werden | Baugenehmigung (Genehmigung zur Benutzung einer Grundstückssentwässerungsanlage) | eigene Einschätzung
Rückstau | Exposition | - | - | - | Abflüsse unterhalb der Rückstauebene | nein | -100 | - | - | - | - | ja | 0 | - | Die Rückstauebene entspricht dem Wasserstand gem. Hochwassergefahrenkarte | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 320 | Gründung | Auftrieb | Gründungsart | Tiefgründung oder Flachgründung bei gleichzeitig hohem Eigengewicht (z.B. mehr als zwei Geschosse) | 0 | - | - | Flachgründung bei gleichzeitig eher geringem Eigengewicht (z.B. zwei Geschosse) | 67 | Flachgründung bei gleichzeitig geringem Eigengewicht (z.B. nur Erdgeschoss) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Medien-einführungen | Wasserdichtheit der verbauten Medieneinführungen | druckwasserdichte Medieneinführungen | 0 | - | - | - | - | keine nachvollziehbare Prüfung auf Wasserdichtheit | 100 | - | Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis) Medieneinführungen werden nach DVGW VP 601 als druckwasserdicht zugelassen und bspw. vom Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel (FHRK) zertifiziert | Herstellerinformationen | DVGW VP 601
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Exposition | 330 | Öffnung | Fenster/ Tür | Lage im Bezug zum Wasserstand | UK > 1m oberhalb Wasserstand | 0 | UK < 1m überhalb Wasserstand | 33 | UK < 10cm unterhalb Wasserstand | 67 | UK > 10 cm unterhalb Wasserstand | 100 | - | Wasserstand gem. Hochwassergefahrenkarte Bewertung der vulnerabelsten Öffnung (höchstes Ergebnis), ggf. mehrere Öffnungen bewerten und vergleichen | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Fenster/ Tür | Hochwasserbeständigkeit nach Merkblatt FE 07/3 des Institut für Fenstertechnik ift Rosenheim | wasserdicht | -100 | wasserundurchlässig 10 l / 24 h | -67 | hochwasserbeständig | -33 | nicht geprüft | 0 | - | - | Herstellerinformation | vgl Institut für Fenstertechnik Rosenheim 2025
Eindringen in die Garage infolge Überflutung | Exposition | 330 | Öffnung | Garagentor | Lage der Öffnung der Garage im Bezug zum Wasserstand | nicht vorhanden oder OK FFB > 1 m oberhalb Wasserstand | 0 | OK FFB < 1m oberhalb Wasserstand | 33 | OK FFB < 10 cm unterhalb Wasserstand | 67 | OK FFB > 10 cm unterhalb Wasserstand | 100 | - | Wasserstand gem. Hochwassergefahrenkarte | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen in das Gebäude infolge von Eindringen in die Garage | Vulnerabilität | 330 | Öffnung | Tür | Zugang zum Innenraum | kein Zugang von der Garage zum Gebäude | 0 | Zugang zum Gebäude mit (druck)wasserdichter Tür | 33 | - | - | Zugang zum Gebäude vorhanden (nicht wasserdicht) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort und Herstellerinformationen | eigene Einschätzung
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Abdichtung | Wasserdichte Ausführung bis zum maximalen Wasserstand mittels PMBC (polymermodifizierten Bitumendickbeschichtungen), WU-Beton oder vergleichbar | 0 | - | - | Vertikalabdichtung endet unterhalb des maximalen Wasserstands | 67 | keine Vertikalabdichtung vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Dämmung | Mineralische Schaumstoffe (Schaumglas) oder Schaumkunststoff XPS | 0 | Schaumkunststoff EPS | 33 | - | - | Faserdämmstoffe (Mineralwolle, Pflanzenfasern, Zelluloseflocken) | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Fassadenverkleidung | demontierbare Fassadenbekleidung | 0 | Überflutungsangepasseter Putz (z.B. mineralischer Dickschichtputz mit mechanisch befestigter Armierung und darunterliegendem Deckabstrich) | 33 | Putz, Wärmedämmverbundsystem | 67 | zweischaliges Mauerwerk | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Wände in Massivbauweise | Stahlbeton | 0 | Kalksandstein, Vollziegel, Porenbeton | 33 | Hochlochziegel mit Lochanteil < 15% der Lagerfläche | 67 | Leichthochlochziegel, Lehmmauerwerk | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | luftberührte Außenwand unterhalb des Wasserstands | Wände in Holzbauweise | - | - | unverkleidetes Vollholz/ Brettschichtholz | 33 | bekleidetes Vollholz/ Brettschichtholz mit Möglichkeit zur Demontage (innenliegende Platten ohne aussteifende Wirkung) | 67 | Holzwerkstoffe (z.B. OSB-Platte, MDF-Platte) | 100 | - | Holz ist im Zusammenhang mit anhaltend hohen Feuchtebelastungen insbesondere durch mikrobiellen Befall und Fäulnis gefährdet. Infolgedessen sind Bauteile aus Holz nach einem Flutereignis umgehend freizulegen und fachgerecht zu trocknen. Dazu sind in der Regel Bekleidungen und andere umgebende Bauteile zu entfernen. Holzwerkstoffe, wie Spanplatten, OSB-Platten, Furnierschichtholz-Platten oder Sperrholzplatten, erleiden während einer Überflutung irreversible Verformungen und müssen in der Regel ausgetauscht werden. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Schober 2004
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | erdberührte Bauteile | Abdichtung | Abdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2-E (drückendes Wasser) nach DIN 18533/ WU-Richtlinie | 0 | - | - | - | - | Abdichtungslösung entspricht nicht der Wassereinwirkungsklasse W2 (drückendes Wasser) nach DIN 18533/ WU-Richtlinie | 100 | - | Bei sehr hohen Wasserständen sollte die Abdichtung gemäß Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (stark drückendes Wasser) erfolgen, bei Wasserständen bis zu 3 m bezogen auf die Unterkante der Bodenplatte ist die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßig drückendes Wasser) ausreichend. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | DIN 18533
Eindringen in das Gebäude infolge Überflutung | Vulnerabilität | 330 | Gebäudehülle | erdberührte Bauteile | Bauteilgeometrie der erdberührten Bauteile | quaderförmiger Grundriss und maximal eine Durchdringung der Abdichtung (Mehrsparteneinführung) | 0 | - | - | sehr komplexe Geometrie (z.B. einspringende Ecken) und/oder mehrere Durchdringungen der Abdichtungen vorhanden | 67 | - | - | - | Durchdringungen der Abdichtung und einspringende Ecken sind bei fachgerechter Ausführung wasserdicht. Dennoch wird die Herstellung der Abdichtung bei einer großen Anzahl an Durchdringungen und komplexen Geometrie anspruchsvoller und in der Praxis zeigen sich dort häufig Schwachstellen sind. | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Eindringen infolge Rückstau | Vulnerabilität | 410 | Abwasserentsorgung | - | Rückstauklappe | vorhanden | 0 | - | - | - | - | nicht vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Eindringen infolge Rückstau | Vulnerabilität | 410 | Abwasserentsorgung | - | Abwasserhebeanlage | vorhanden | 0 | - | - | - | - | nicht vorhanden | 100 | - | - | Planunterlagen | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Außenbereich | - | Wärmepumpe (im Außenbereich aufgestellt) | nicht vorhanden/ oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb des Wasserstands | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 340 | tragende Bauteile | - | Wände, Stützen | Beton, Stahl | 0 | Mauerwerk (Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton), unverkleidetes Vollholz | 33 | verkleidetes Holz | 67 | Lehmmauerwerk | 100 | - | Bewertung der vulnerabelsten tragenden Bauteile unterhalb des Wasserstands | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Tragfähigkeit | Vulnerabilität | 340 | tragende Bauteile | - | Decke | oberhalb des Wasserstands oder Stahlbetondecke | 0 | Massivdecke mit Deckenfüllkörpern, Gewölbedecke, abgehängte Holzbalkendecke oder andere verkleidete Holzdecke | 33 | abgehängte Holzbalkendecken oder andere verkleidete Holzdecken | 67 | - | - | - | Bewertung der vulnerabelsten tragenden Bauteile unterhalb des Wasserstands | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Fußboden | Estrich und Dämmung | Zement-Verbundestrich, Gussaspaltestrich auf Schaumglasdämmung mit zwischenliegender Schutzschicht | 0 | schwimmender Zementestrich auf Polystyroldämmung | 33 | schwimmender Zementestrich auf Mineralfaserdämmung | 67 | Calcium-Sulfat-Estrich/ Anhydritestrich | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Fußboden | Fußbodenbelag | kein Belag, Fliesen | 0 | - | - | Holzdielen | 67 | Parkettboden, Laminat, Teppichboden, PVC, Vinyl, Linoleum | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Innenwand | Putz | mineralischer Putz (Zement, Kalk, Silikat) | 0 | - | - | - | - | Gipsputz, Lehmputz | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | Innenwand | Putzuntergrund | Mauerwerk, Beton | 0 | - | - | - | - | Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffe | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | - | Türen | Metalltüren | 0 | - | - | - | - | Holztüren | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an Innenbauteilen | Vulnerabilität | 340 | nichttragende Bauteile | - | Treppen | Betontreppe | 0 | Stahltreppe, Massivtreppe aus Natursteinen | 33 | Stahltreppe/Betontreppe mit Holzstufen | 67 | Holztreppe | 100 | 0,33 für UG, 0,67 für EG | Die nichttragenden Innenbauteile sollten für einzelne Geschosse separat berwertet werden (siehe Wichtungsfaktoren). Bei verschiedenen Konstruktionen/ Bauteilen in einem Geschoss sollten diese einzeln bewertet und aus allen Bewertungen der Mittelwert gebildet werden | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | Wärme | Wärmepumpe (im Innenraum aufgestellt) | oberhalb des Wasserstands (auch Luftzufuhr) | 0 | - | - | - | - | unterhalb des Wasserstands | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | Wärme | Feuerstätten | oberhalb des Wasserstands | 0 | unterhalb des Wasserstands mit Möglichkeit zur schnellen Demontage oder Schutzelementen vorgesehen | 33 | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | Wärme | Heizöltank | oberhalb des Wasserstands | 0 | hochwassersicher nach den anerkannten Regeln der Technik | 33 | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | Wärme | Pellets | Lagerung in Fertigbehältern oder offene Lagerung oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | offene Lagerung | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 420 | TGA im Innenraum | Wärme | Flüssiggas | Behälter oberhalb des Wasserstands/ Versorgung über Leitung | 0 | Behälter unterhalb des Wasserstands, gegen Aufschwimmen gesichert | 33 | - | - | Behälter unterhalb des Wasserstands, keine Sicherung gegen Aufschwimmen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 430 | TGA im Innenraum | Raumluft | Raumlufttechnische Anlagen | oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | Strom | Stromverteilerkasten | oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb maximalem Wasserstand | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2025
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | Strom | Steckdosen, Schalter etc. | keine Elektroinstallationen unterhalb des Wasserstandes | 0 | Stromkreisläufe verfügen über getrennte Sicherungen, selektive Abschaltung über Notfallplan oder mit Wasserdetektoren; Steckdosen, Schalter etc. mit Schutzart IPX7/8 | 33 | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2026
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | Strom | Kabel | keine Kabel unterhalb des Wasserstands | 0 | im Estrich verlegte Erdkabel in Erdleerrohren (gegen Nässe dauerhaft geschützt) | 33 | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands ohne besondere Vorkehrungen | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2027
Schäden an TGA | Vulnerabilität | 440 | TGA im Innenraum | Strom | Batteriespeicher | nicht vorhanden oder oberhalb des Wasserstands | 0 | - | - | - | - | unterhalb des maximalen Wasserstands | 100 | - | - | Planunterlagen/ Begutachtung vor Ort | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022), Heusinger et. al. 2028
Schäden am Inventar | Vulnerabilität | 600 | - | - | Wert und Feuchteempfindlichkeit | wenig wertvolles, wasserunempfindliches Inventar in überflutungsgefährdeten Räumen | 0 | wasserunempfindliches Inventar mit hohem ideellen oder materiellen Wert in überflutungsgefährdeten Bereichen | 33 | wenig wertvolles, wasserempfindliches Inventar in überflutungsgefährdeten Räumen | 67 | wasserempfindliches Inventar mit hohem ideellen oder materiellen Wert in überflutungsgefährdeten Bereichen | 100 | - | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Schäden in der Garage | Vulnerabilität | 600 | - | - | Nutzung | keine Nutzung | 0 | Lagerung von Gegenständen mit niedrigem Wert | 33 | - | - | Lagerung von Gegenständen mit hohem Wert | 100 | - | - | Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Auswirkung auf Nutzende | Vulnerabilität | - | - | - | Nutzung von betroffenen Räumen | reine Lagerung | 0 | Lagerung von Gegenständen mit hohem ideellen oder materiellen Wert | 33 | Nutzung tagsüber, keine Schlafräume | 67 | Schlafräume | 100 | - | - | Planunterlagen/ Auskunft/ Begutachtung vor Ort | eigene Einschätzung
Auswirkung auf Nutzende | Vulnerabilität | - | - | - | Aktionsplan | regelmäßige Sensibilisierung zum Verhalten bei Hochwasserereignissen, Warnungssystem für Hochwasserereignisse | 0 | regelmäßige Sensibilisierung zum Verhalten bei Hochwasserereignissen | 33 | - | - | kein Aktionsplan | 100 | - | - | Auskunft | Hochwasserschutzfibel (vgl. BBSR 2022)